Разъяснения по вопросу № 11 повестки общего собрания (о замене КВШ в подъездах № 1, 3) 
06.05.2025г. в ходе проведения специалистами ООО ПФК «Валанд» технического обслуживания лифтов в подъездах № 1 и 3 в указанном МКД был выявлен неравномерный износ ручьев канатоведущих шкивов 500х4х12 Южно-корейской лебёдки HS-150А, (расстояние между канатами и дном ручьёв < 1мм по норме не > 0,3мм, о чём составлен соответствующий акт и смета на проведение работ.
Согласно Приложение В (справочное) Срок службы основного лифтового оборудования ГОСТ Р 55964-2022 «Срок службы тяговых канатов и канатоведущего шкива составляет 5 лет». Вышеуказанные лифты подъездов №1 и №3 введены в эксплуатацию 01.06.2013г. Следовательно, тяговые канаты и канатоведущие шкивы прослужили более 13 лет, что является достаточно неплохим сроком службы.
Износ тяговых канатов и КВШ зависит от интенсивности эксплуатации лифтового оборудования и как правило не связан со сроком ввода в эксплуатацию. На лифтах подъездов №4, 5, 6 замена КВШ и канатов осуществлялась более 4 лет назад, а ввод в эксплуатацию производился в том же 2013году.
Дальнейший износ КВШ и канатов приведёт к тому, что лифты в подъезде №1 и №3 в сентябре 2026г могут не пройти периодическое техническое освидетельствование и будут остановлены до устранения замечаний.  
